**沈阳体育学院**

**招标文件**

**项目名称：****大学生会堂机房一号水源热泵机组维修**

**项目编号：****SYTY20240303**

**编制文件单位：国有资产管理中心(招投标办公室)**

**招标公告**

沈阳体育学院对大学生会堂机房一号水源热泵机组维修项目 (项目编号：SYTY20240303)项目进行招标，欢迎符合资格条件的投标人参加本次招标活动。

1. **项目内容及要求**

（一）项目内容要求

本项目为维修1台开利牌水源热泵机组，机组型号30HXC250A—HP2，名义制冷量926kW,名义制热量971kW，额定功率(制冷/制热)194/280kW,制冷工质R134a。机组为3台螺杆压缩机，蒸发器和冷凝器各1台。目前机组故障报警，初步判断为蒸发器内铜管泄漏，导致压缩机（2台）进水故障。

要求先进行冷冻油和制冷剂回收，然后将机组进行拆卸，并进行全面检测，找出蒸发器内的漏点并进行修复，所有漏点修复完成后，对2台压缩机抽真空处理，保证压缩机内无水汽无水分，最后重新加注冷冻油和制冷剂，进行设备运行调试及开机试运行。

本次维修只包含人工费和辅助机具费，原厂冷冻油、制冷剂以及内外置滤芯均由招标方提供。施工工期为30天（自签订合同之日起计算）。

（二）质量及售后服务要求

1．机组修复后（本次维修的部分）正常使用情况下要求质保24个月（自竣工验收合格之日开始计算）。

2.在项目实施过程中及售后服务期内，投标方需承诺指定专人负责与用户保持长期的联系与服务，投标文件要有相应承诺及人员配备。

3．在售后服务期（质保期）内若出现负责人变更的情况，原负责人承担连带责任。

（三）其他说明事项

1．施工过程中发生一切安全事故由中标方承担，投标方不得对招标方或第三方财物造成损失，否则按原价赔偿；不得影响其他施工项目的顺利进行，否则按违约处理。

2．拆卸下来的旧设备及材料运至招标人指定位置，并由学校资产部门统一处理。

3．该项目投标文件中的项目负责人即为现场负责人，未经得招标人许可，不得更换现场项目负责人。否则招标人有权按照中标价款的10%进行扣款。

4．施工用电、用水的接点由招标方提供，具体用电、用水及管线由投标方自行解决，请投标方综合考虑报价。

5．中标价即合同价，投标方不得以任何理由要求提高合同价款。

**二、合格投标人的资格条件**

1.投标人应具备独立的法人资格，具有相应资质并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.其他《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

**三、拦标价：33,000.00元**

**四、施工工期**

30天（自签订合同之日起计算）

**五、付款方式**

项目竣工验收合格后，学院一次性支付合同总价的97%工程款；留取合同总价款总额的3%为质保金。余款贰年期满，无质量问题支付质保金（无息）。

**六、招标文件发放时间及投标书要求**

（一）招标文件即日起自行下载

（二）投标书要求

1. 投标文件含纸质正本份数1份；纸质副本份数1份；电子文档 1份（投标文件正本的连续性PDF扫描件存储到U盘）加盖密封章后于3月12日10:00时前送至国有资产管理中心（招投标办公室）。

2.标书有下列情况之一者无效：

①标函未密封；

②标函字迹模糊，辨认不清；

③标函未盖投标单位公章和法人章；

④未按指定时间投报标函。

**七、采购单位地址和联系方式**

采购单位：沈阳体育学院

地 址：沈阳市苏家屯区金钱松东路36号

项目答疑：李老师 联系电话：8916 6671

联 系 人：迟老师 联系电话：8916 6670

国有资产管理中心（招投标办公室）

2024年3月7 日

**第一章 招标项目基本内容及要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 内 容 |
| 项目名称 | 沈阳体育学院大学生会堂机房一号水源热泵机组维修 |
| 项目编号 | SYTY 20240303 |
| 采购单位 | 沈阳体育学院 |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 评审方法 | 最低评标价法 |
| 合格供应商的资格条件 | 1.投标人应具备独立的法人资格，具有相应资质并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；2.其他《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 |
| 项目内容 | 详见招标公告 |
| 施工工期 | 30天（自签订合同之日起计算） |
| 质保期 | 二年 |
| 付款方式 | 项目竣工验收合格后，学院一次性支付合同总价的97%工程款；留取合同总价款总额的3%为质保金。余款贰年期满，无质量问题支付质保金（无息）。 |
| 领取招标文件时间 | 招标文件即日起自行下载 |
| 递交投标文件时间及地点 | 投标文件于3月12日10:00前加盖密封章和法人章后送至沈阳体育学院国有资产管理中心（招投标办公室）。 |
| 报价文件份数 | 正本1份；副本1份**；**电子文档1份（投标文件正本的连续性PDF扫描件存储到U盘） |
| 采购单位 | 联系人：迟老师 电话：89166670 |
| 采购单位答疑 | 联系人：李老师 电话：8916 6671 |

**第二章 投标文件内容及格式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 | 1 | 1-1 |
| 投标文件的封皮 | 2 | 1-2 |
| 资格性证明材料 | 投标人法人营业执照副本（复印件，经过上年度有效年检) | 3 | 2 |
| 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |
|

|  |
| --- |
| 投标报价响应表 |

 | 4 |
| 投标人无关联声明及无围标串标行为承诺书 |  |  |

**重要提示：**

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

**投标文件外封面、封口格式**

**封面格式：**

|  |  |
| --- | --- |
| 收件人： **投标文件（正本）**所投包号：第包招标项目名称： 招标文件编号：联系电话：投标单位名称：（公章） | 收件人：**投标文件（副本）**所投包号：第 包招标项目名称： 招标文件编号：联系电话： 投标单位名称：（公章） |

**封口格式：**

|  |
| --- |
| ——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）—— |

格式2

**沈阳体育学院**

 **投标文件**

**项目名称：**

**项目编号：**

**投标人名称 ：**

 **格式3-1**

**法定代表人身份证明书**

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我 公司全称 的法定代表人。现就参加 采购代理机构名称 组织的采购项目 采购项目名称 （项目编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

|  |
| --- |
| **（※此处请粘贴法定代表人身份证****复印件※）** |

联系方式：办公电话 手机

公 司 名 称：（加盖公章）

 年 月 日

格式3-2

**法定代表人授权委托书**

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人： （签字： ）

身份证号码： 住所地：

受委托人： （签字： ）

身份证号码：

工作单位： 住所地：

联系方式：办公电话 手机

现委托 受委托人 为本公司的合法代理人，参加你单位组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署 采购项目名称

（项目编号 ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于 年 月 日签字生效，无转委托，特此声明。

|  |
| --- |
| **（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）** |

委托单位名称：

年 月 日

格式4

报价清单样式

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 1 | 机组原油回收 | 项 | 1 |  |
| 2 | 机组拆卸检查 | 项 | 1 |  |
| 3 | 机组拆机测漏 | 项 | 1 |  |
| 4 | 蒸发器漏点修复 | 项 | 1 |  |
| 5 | 氮气打压 | 项 | 1 |  |
| 6 | 压缩机抽真空 | 项 | 1 |  |
| 7 | 机组注油及充制冷剂 | 项 | 1 |  |
| 8 | 开机试运行 | 项 | 1 |  |
| 总计 |  |

备注：投标报价包含水源热泵机组进水的维修人工费、机具费、氮气费、管理费、利润、税金等所有费用。

投标人无关联声明及无围标串标行为承诺书

（盖章）